南京红十字血液中心

询价文件

类别：货物

项目名称：机房不间断电源更换蓄电池项目

项目编号：NJRCBC-202409H065

采购人：南京红十字血液中心

2024年9月

目  录

第一章  询价公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  成交标准 	                                                8

第四章  采购技术规格及要求                                                              9

第五章  询价响应文件格式和附件	12

第一章 询价公告

南京红十字血液中心就 机房不间断电源更换蓄电池项目  进行询价采购，诚邀符合相关资格条件的供应商提交响应文件，并一次性报出不得更改的价格。

一、采购项目基本情况：

1、项目编号：NJRCBC-202409H065

2、项目名称：南京红十字血液中心机房不间断电源更换蓄电池项目

3、预算金额：详见采购需求。

4、采购需求： 采购规格全新的2组12V100AH阀控式免维护铅酸蓄电池40节，包含安装调试及电池间连接铜排、连接件、连接线等全部配套线缆辅材。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 2组 | 12V/100AH | 详见招标技术规格及要求 | 合同生效后15日内 | 3.50 |

5、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本项目的特定资格要求：

（1）中标后不允许转包、分包；

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目不属于专门面向中小企业采购的项目）。

三、报名

时间：请有意向供应商务必于规定报名时间内将报名表加盖公司公章后，扫描制作成一份PDF文件发送至邮箱：xyzxcg@126.com。邮件主题和PDF文件以“项目编号+项目名称+公司名称”命名，否则视为自动弃权！

报名截止时间：本公告发出当日至2024年9月25日16:00止，过期不候，视为自动弃权。

报名材料：《南京红十字血液中心采购项目报名表》

四、获取采购文件

时间：招标公告发布至报名截止时间。

方式：登录南京红十字血液中心网站（https://www.njrcbc.org.cn）自行免费下载。

五、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2024年9月26日上午9时00分

投标文件均以邮寄或现场方式递交。

投标文件邮寄地址及收件人：南京市鼓楼区紫竹林3号南京红十字血液中心信息设备科，电话025-83774121。

六、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

七、采购人信息

名称：南京红十字血液中心

地址：南京市鼓楼区紫竹林3号

联系方式：于老师025-83774121

第二章  供应商须知

一、总则

1.定义

1.1本文件中采购人为南京红十字血液中心；供应商系指参加采购并满足采购文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

1.2“货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

- 2.政策功能（本项目不适用）：

- 3.采购费用

3.1供应商应自行承担所有与参加采购的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.采购文件的约束力

4.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

- 二、采购文件

- 5.采购文件构成

5.1采购文件有以下部分组成：

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  成交标准

第四章  采购技术规格及要求

第五章  响应文件格式及附件

5.2供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

5.3供应商被视为充分熟悉本采购项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

三、响应文件的编制

6.响应文件的组成

6.1 供应商应当根据自己的商务能力、技术水平并按照采购文件的要求编制响应文件，对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6.2 供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.3 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否，并提供相应证明材料。

6.4 响应文件由商务、技术、价格及其他部分组成，应包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失：

（1）※ 响应函（询价申请及声明）

（2）※响应一览表

（3）分项报价表

（4）※《商务条款偏离表》

（5）※《技术条款偏离表》

（6）供应商基本情况表

（7）※资格证明文件

（8）供应商认为需要提供的其他资料

6.5 响应文件的商务部分：是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求。

6.6 响应文件的技术部分：是证明供应商提供的产品/服务是合格的、并符合采购文件要求的证明文件，以及对产品/服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的产品/服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

6.7采购文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”的为重要参数；标注“★”及“▲”的内容，供应商必须在响应文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册或检测报告等）。未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

6.8若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

6.9供应商应按采购文件要求，逐条响应并予以说明。

6.10响应文件的其他部分：

其他文件由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

7. 响应文件的价格部分：

7.1供应商应用人民币报价。

7.2总报价包括但不仅限于本项目委托范围内的软硬件本身价格、人工费、材料费、包装费、运输费、验收费、送检费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、安装费、集成费、调试费、质保费、售后及人员培训、各种税金等全部费用。

7.3报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦采购结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.4供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

注：供应商递交的响应文件，所有内容均应真实有效；供应商所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；如果供应商违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由供应商承担。

### 8.响应文件的签署

8.1 响应文件正本1份及电子版1份。供应商应按规定的数量提交响应文件。

8.2响应文件由供应商法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。

8.3 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

8.4供应商应按照采购文件所规定的内容顺序，统一用A4规格幅面打印（为节约资源，建议双面打印）、装订成册并编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.响应文件的递交

9.1供应商应分别把正本和电子版响应文件都用封套加以密封，并标明“正本”、“副本”和“电子版”。

9.2对未按规定密封造成提前开封或未密封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回供应商。

9.3响应文件须在规定的截止时间前邮寄或送到指定地点。

9.4在响应文件提交截止时间以后递交的响应文件，采购人拒绝接收。

四、询比

10.询比组织

10.1在采购文件规定的截止后，血液中心采购相关科室组成评审小组进行询比评审活动。

11.询比程序

11.1评审小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行询比。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，评审小组将告知有关供应商。

- 12.评定成交方法和标准

12.1本项目采用最低评标价法。即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且评审价最低的供应商为中标人的评标方法。

13.确定成交供应商

13.1对质量和服务能满足采购文件实质性要求的供应商，按评审价格由低到高顺序排列。评审价格相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列，并确定评审价格最低、技术指标和服务标准最优的供应商为成交供应商。

13.2采购人评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人评审小组应当将其作为无效投标处理。

13.3采购人和评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13.4所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回。

14.中标通知

14.1采购人在确定成交供应商后，将成交结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为一个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。

14.2成交供应商在收到成交通知书后，应履行成交供应商应履行的一切义务和责任。

14.签订合同

14.1确定成交人后，采购人与成交供应商签订服务合同，所签订的合同不得对采购文件和响应文件作实质性修改。

14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

五、质疑、投诉和诚实信用

- 15、质疑

15.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 16、投诉

16.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向采购人纪检监察部门投诉。

- 17、诚实信用

17.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

17.2供应商不得以向采购人工作人员、评审小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照有关法律规定处理。

17.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

17.4供应商应自觉遵守询比评审纪律，扰乱询比评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 成交标准

1、第四章采购技术规格及要求中带星号（“★”）的技术要求以及商务要求均为实质性要求，不得负偏离。

2、在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的情况下，确定评审价格最低的为成交供应商。如果评审价格相同，则按技术指标和服务标准优劣顺序排列，技术指标和服务标准最优的为成交供应商。

第四章  采购技术规格及要求

一、采购需求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格 | 简要技术要求 | 合同履行期限 | 项目预算金额 （万元/人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸蓄电池 | 2组 | 12V/100AH | 详见招标技术规格及要求 | 合同生效后15日内 | 3.50 |

二、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。供应商应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便供应商直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，供应商应当参考所列品牌的材料和设备，提供相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。）

采购规格全新的2组12V100AH阀控式免维护铅酸蓄电池40节，包含安装调试及电池间连接铜排、连接件、连接线等全部配套线缆辅材。

蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，性能及指标如下：

1、外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。

2、电池间连接电压降≤4.2mV；充电过程中遇明火，内部不引燃及不引焊；封口剂应不裂痕及溢流现象；内阻≤3.1mΩ，同组电池内阻偏差≤3.9%；热失控敏感性≤3.9%;过渡放电容量恢复性≥90%。

3、低温敏感性，10h率容量≥0.9C10,外观无裂痕，破损，过度膨胀及槽、盖分离现象。

▲4、容量一致性，同组电池10h率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量之间的差值≤3.2%。

5、大电流放电特性，以30I10放电3min，电池极柱不融断、外观无异常。

6、静置28天后容量保存率≥98%。

7、容量：10h率放电，以1I10放电至终止电压1.8V/单体，其放电容量应大于1C10；3h率放电，以2.5I10放电至终止电压1.8V/单体，其放电容量应大于0.75C10；1h率放电，以5.5I10放电至终止电压1.8V/单体，其放电容量应大于0.55C10。

8、蓄电池组的总输入/输出端应设置断路器。

▲9、单只蓄电池电压采用12V，蓄电池容量必须以10小时率为标准，电池的放电终止电压统一按照10.8V/Cell（1小时放电率）进行计算。

10、单体蓄电池和由若干单体组成一体的组合蓄电池组，其中各电池间的开路电压最高与最低差值应不大于20mV(2V)、50mV(6V)、100mV(12V)。

11、蓄电池组进入浮充状态时，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(2V)、240mV(6V)、480mV(12V)。

▲12、蓄电池组容量应满足UPS额定容量持续供电时间的要求。

13、当温度在+15℃～+40℃时，无须根据环境温度而调整浮充电压进行温度补偿。

▲14、蓄电池浮充设计寿命大于8年（环境温度为20-25℃时）；自放电率每月小于额定容量3%。核对性充放电次数大于500次，80％放电深度的循环寿命大于200次。

15、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

16、不得提供代工方式（OEM）生产的蓄电池。

17、通过信息产业部泰尔认证，提供认证证书复印件加盖生产厂家公章。

18、质保期≥3年，蓄电池供应商在响应文件中应提供蓄电池投运后3年内因电池质量问题免费更换的承诺书。

三、项目实施要求

1、旧电池的拆除

供应商负责将采购人现用的UPS电池组拆除；

拆除工作需保证采购人现场在用设备及其他设备、设施的安全稳定运行，提交详细的施工组织方案，并获采购人批准后方可实行；

拆除工作需做好现场成品保护，如破坏采购人房屋及配套设备设施需负责赔偿或修复。

2、交货期及交货地点

采购人需在合同签署后的15日内完成供货。交货地点：采购人指定地点，

所有购置的蓄电池须保证是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。供方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权退货并要求供应商赔偿损失。

所有购置的蓄电池生产至到货验收合格之日之间的时间小于2个月，一经发现不符，本批产品全部更换，并承担由此导致延误的损失，供应商提供承诺文件并加盖供应商公章。

3、到货验收

由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求。供应商应无条件更换符合要求的新品。如供应商不能或拒绝提供的，采购人有权要求供应商无条件退货并承担采购人的一切损失。

设备到货后供应商需配合采购人开展到货验收，主要内容包括品牌、型号、数量、外观及出厂报告等，确保与中标产品保持一致；

如在验收过程中发现货物有质量或配套材料不全等问题，供应商应在7个工作日内予以解决，并由采购人复验直至验收合格，并承担由此导致延误的损失；

4、设备安装、调试

供应商需免费提供蓄电池的安装、调试及培训工作，包括电池间连接铜排、连接件、连接线、等全部配套设施，各线缆辅材符合UPS设备安全标准；在不影响采购人业务工作的前提下，供应商进行安装工作。

设备安装前，供应商应制订周密的施工方案，按照采购人要求安排施工周期，严格落实现场安全管理，安装人员应具备特种作业操作资质和丰富的蓄电池安装经验，使用安全工具更换蓄电池；

设备安装工作需做好现场成品保护，如破坏采购人房屋及配套设备设施需负责赔偿或修复。

供应商在装机后必须对设备装机所产生的垃圾及包装拆除物进行清理。因包装拆除物原因引起的事故和纠纷，由供应商承担全部法律和经济责任。

5、测试验收

不间断电源蓄电池完成安装后，需进行20天的试运行测试，试运行期间供应商需配合采购人每日对蓄电池运行状态进行检查，并开展1次充放电测试，测试标准按照《YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池》相关要求执行，测试期间如出现蓄电池外观变形、漏液、内阻电压超出正常阈值等质量问题，当质量问题数量≤2块，供应商需在测试后7日内予以更换，当质量问题数量≥3块，认定此批次蓄电池存在质量问题，供应商负责将同批次电池予以全部更换，并承担由此导致的损失；供应商提供承诺文件并加盖供应商公章。

如果由于供应商原因导致测试期间出现安全事故，由供应商承担相应赔偿责任。

6、质保要求

质保期自不间断电源蓄电池完成试运行，经采购人验收合格之日起计算，供应商需有服务人员和备品备件库，确保设备正常运行。在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商须免费负责更换或修理。质保期内产生的所有维修或更换费用均由供应商承担。

质保期内，每季度提供一次上门检测服务，检测内容包括不间断电源及蓄电池的外观、电压及内阻等，并根据检测结果出具检测报告，供应商提供承诺文件并加盖供应商公章。

质保期内，供应商需提供7x24小时质保服务，故障响应时间≤15分钟，到场时间≤4小时。一般故障到现场后应于4小时内完成处置，严重故障或需要采购蓄电池或配件进行维修的，原则上修复时间不得超过一周，特殊情况视具体情况而定。

#### 质保期外，供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修。供应商须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修。

供应商应保证在设备寿命期内，设备经过正确安装、合理操作和维护保养情况下能够安全、良好运转。设备使用过程中因质量问题造成的安全事故和损失由供应商承担责任，并赔偿使用方因此造成的损失。

四、付款方式及履约保证金

1、付款方式：

（1）中标人向采购方开具合法票据，通过信函或当面送达采购方，发票不得由第三方代开，中标方未提供合法票据的，采购方有权拒绝支付合同款项，产生的损失由乙方承担。

（2）中标方开具的发票上的货物和技术服务名称须与投标文件及合同所列示的内容完全一致，否则采购方有权拒收发票，由此引起的一切责任由乙方负责。

（3）付款条件：合同签署后，中标方按采购方质量和时间要求完成本项目规定所有内容，经采购方验收合格，采购方收到中标方开具的合法发票后支付90%合同款，验收合格后满1年无质量问题付清余款。

2、履约保证金：无。

五、包装和运输：

乙方提供的货物均应按采购文件、投标（响应）文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，若采购文件、投标（响应）文件无特殊说明，则按国家最新标准及规范进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵上述交货地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第五章   询价响应文件格式及附件

附件一、 询价申请及声明

询价申请及声明

致   （采购人）                ：

根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）询价邀请，我方授权                        (姓名和职务)代表           （供应商名称）提交响应文件并参加询价，特声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次询价要求，我方同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2.我方的总报价为（大写）             元人民币。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在采购文件发布日上月至提交响应文件截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

10.我方已详细审阅全部采购文件及其有效补充文件，放弃对采购文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

11.一旦我方成交，将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和询价小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日    期：      年    月    日

- 附件二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京红十字血液中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件

附件三、资格证明文件

- 资格证明文件

1.供应商提供法人或者其他组织的营业执照，自然人身份证复印件（复印件，加盖公章）；

2. 法定代表人授权委托书（原件并加盖公章，除法定代表人以外的授权代表必须提供）；

3. 供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明或证明材料（复印件，加盖公章）；

4. 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供加盖公章的书面声明）；

- 附件四 响应一览表

响应一览表

项目名称：

项目编号：                                      货币单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 |  |
| 所投品牌、型号 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质保期 |  |

注：1、投标报价应包括投标人为完成本次招标货物的采购、供应、运输、售后等相关伴随服务所需的一切费用，即主要包括（但不限于）：货物及服务过程中所需的必要的设备、材料及人员、交通费用、出具校准报告等全部工作发生的所有费用，税金、利润、风险费、不可预见费及其它一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、本项目报价为固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），报综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标综合单价。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

- 附件五 分项报价表

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                      货币单位：元 （人民币）

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 规格或型号 | 原产地和 制造商名称 | 数量 | 单项金额（元） | 总价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应根据其项目情况提供详细分项报价。供应商应对上述每项内容列明组成的详细分项价格。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、表中表格行数可自行添加。

- 附件六 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商如对包括合同履行期限（交货期）、售后服务要求、付款方式、合同条款等商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写。如不列出，则视为供应商完全同意招标文件的商务条款。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

- 附件七 技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | “★”和“▲”技术规格响应证明文件的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商应对招标文件第四章招标技术规格及要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应通过简单拷贝招标文件技术要求作为响应内容。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品和服务的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对“★”和“▲”技术规格响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、供应商投标规格和招标规格不一致，而供应商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

- 附件八 供应商认为应提供的其他材料

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）

附件九 货物报告

- 投标货物报告

包括但不限于以下内容：

1、生产厂家、投标公司资质及简介；

2、产品资质、主要性能、质量及综合评价，附产品说明书、货物彩页及设备性能质量检测报告等相关证明资料。

3、产品供货、安装调试方案、安装场地要求、验收标准；

4、售后服务方案；

5、质量保证措施方案；

6、免费质保期承诺；

7、如设备涉及耗材和维修配件，请说明价格等相关基本情况；

8、类似项目业绩和经验。

业绩清单（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 完成情况 | 合同金额 | 业主单位及联系电话 | 是否有用户反 馈情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、按照询价文件要求提供的其他技术性资料以及供应商认为需要说明的其他事项。

供应商名称：_______________________（公章）

授权代表：_______________________（签字）

______年______月______日